Implementacja protokołu IEC 870-5-103

w zabezpieczeniach.

1. Protokół komunikacyjny IEC 870-5-103 w zabezpieczeniach.	2

2. Charakterystyka implementacji protokołu .	2

3. Podstawowe funkcje warstwy aplikacji.	3

4. Lista zdarzeń spontanicznych i informacji funkcji GI.	6

5. Lista wielkości mierzonych .	8

Zabezpieczenia :

ZCS 4E od v 7.0

ZCR 4E od v 7.0

ZZN 4E/S od v 7.0

ZZN 4E/RP od v7.0

# 1. Protokół komunikacyjny IEC 870-5-103 w zabezpieczeniach.

Zabezpieczenia są wyposażane, obok złącza umożliwiającego komunikację według protokołu

C&C BUS, w złącze komunikacyjne dla standardu IEC 870-5-103.

Poprzez port komunikacyjny IEC są widoczne dwa urządzenia:

—rejestrator zakłóceń

—zabezpieczenie z rejestratorem zdarzeń

Identyfikatory urządzeń wg IEC:

—rejestrator zakłóceń—parzysty identyfikator

—zabezpieczenie z rejestratorem zdarzeń rejestrator zdarzeń—

nieparzysty identyfikator większy o jeden od parzystego

Identyfikator wg protokołu IEC stanowi młodszy bajt adresu wg protokołu C&C zapisanego

w postaci szesnastkowej.

Przykład.

Zabezpieczenie ZCS 4E ma adres 5003 wg C&C BUS, a zawarty w nim rejestrator zakłóceń adres wg C&C BUS adres 5002. Odpowiadające im liczby szesnastkowe to 138B)hex dla zabezpieczenia 5003 i 138A)hex dla rejestratora 5002.

Zabezpieczenie ZCS 4E będzie widoczne pod adresem IEC 8B)hex, rejestrator zakłóceń będzie widoczny pod adresem IEC 8A)hex.

Szybkość transmisji.

Szybkość transmisji można zaprogramować przy pomocy klawiatury zabezpieczenia—w tym celu należy wybrać opcję TRANSFER, nacisnąć S - pojawi się wówczas zgłoszenie  ustawiania prędkości transmisji  C&C BUS i IEC BUS. Strzałkami góra/dół można wybrać żądaną prędkość transmisji, a klawiszem N wybrać żądany protokół. Oznaczenie protokołu, którego prędkość transmisji może zostać zmieniona, będzie migotać. Wybór zatwierdzamy klawiszem E.

# 2. Charakterystyka implementacji protokołu .

Warstwa fizyczna.

Wykorzystuje się łącze RS 232, RS485 lub pętli prądowej 10 mA; istnieje możliwość wyboru prędkości transmisji (od 300 do 57600 bit/s ), znak jest złożony z 1 bitu startu,

8 bitów danych, 1 bitu kontroli parzystości even,1 bitu stopu.

Warstwa linku

Nie wykorzystuje się znaku specjalnego <0x5e>,  potwierdzenia negatywne mają postać krótkich ramek (ramek bez danych).

Warstwa aplikacji:

Zaimplementowane zostały następujące funkcje (wg opisu w normie IEC 870-5-103):

—synchronizacja czasu;

—transmisja komendy;

—funkcja general interrogation;

—funkcja inicjalizacji stacji;

Nie wprowadzono obsługi generic, poziom zgodności leży w zakresie w/w funkcji.

Dane cykliczne - pomiary są dostępne poprzez przepytywanie urządzenia funkcją linku nr 11 (bit PRM=1), w postaci ASDU 9 - bez pomiaru częstotliwości. Dla urządzeń typu ZZN/RP znaczenie mają tylko pomiary prądu.

Mnożnik wartości fixed k jest równy k=1,2 dla wszystkich pomiarów.

Dane spontaniczne - są dostępne poprzez ustawienie bitu ACD przez zabezpieczenia w polu kontrolnym ramki protokołu w trakcie przepytywania urządzenia (odczyt danych cyklicznych), poprzez funkcję linku 10 (bit PRM=1).

Dane spontaniczne są buforowane, niemniej jednak może nastąpić nadpisanie tych danych,  w wyniku czego następuje utrata informacji, dlatego też należy zadbać o odpowiednio częste przepytywanie urządzenia o dane spontaniczne.

Położenie miejsca zwarcia, INF=73, ASDU=4 jest wyrażone w Omach po stronie pierwotnej.

Przykładowo dla przekładników napięciowych o przekładni 1100 i przekładników prądowych o przekładni 120, położenie miejsca zwarcia INF=73, będzie należało podzielić przez liczbę niemianowaną 9.17=1100/120, by uzyskać tożsamość z rezultatem obliczenia położenia miejsca zwarcia przez przekaźnik.

Dane spontaniczne, zdarzenia, transmitowane ze znacznikiem czasu,
o następujących kodach INF:

	160 ÷ 174 stan wejść RZK WD1 ÷ WD15
	176 ÷ 186 stan wejść ZCS WD1 ÷ WD11
	192 ÷ 206 sygnały wewnętrzne SWE1 ÷  SWE 15

są zdarzeniami o ostatnio zaistniałej zmianie, tzn. ilość zapamiętanych zdarzeń dla każdego z w/w INF-ów wynosi dokładnie 1 (jeden).

Pole Function Type—rodzaj urządzenia,  piąty bajt w jednostkach ASDU ma wartość:

	128—dla urządzeń typu ZCS, ZCR;								131—dla zawartego w urządzeniach ZCS, ZCR, ZZN, rejestratora zakłóceń;
	160—dla urządzeń typu ZZN/S, ZZN/S STER;			
	192—dla urządzeń typu ZZN/RP.

# 3. Podstawowe funkcje warstwy aplikacji.

W urządzeniach ZCS zaimplementowano następujące podstawowe funkcje warstwy aplikacji (ang. basic aplication functions):

Synchronizacja czasu—

zabezpieczenie—nieparzysty identyfikator:

funkcja synchronizacji czasu jest nieobsługiwana

rejestrator—parzysty identyfikator:

funkcja synchronizacji czasu realizowana jest jako broadcast oraz z potwierdzeniem

przez ASDU 6.

Funkcja inicjalizacji stacji—

zabezpieczenie—nieparzysty identyfikator:

jako potwierdzenie inicjalizacji stacji  jest zwracana ASDU 5

rejestrator—parzysty identyfikator:

jako potwierdzenie inicjalizacji stacji  jest zwracana ASDU 5

Funkcja General Interrogation—

zabezpieczenie—nieparzysty identyfikator:

dostępne są ASDU 1 i ASDU 2 o numerach elementów informacji INF opisanych w tabelce,

rejestrator—parzysty identyfikator:

funkcja General Interrogation jest nieobsługiwana

Transmisja komendy—

zabezpieczenie—nieparzysty identyfikator:

komendy są realizowane poprzez wysyłanie poniższych ASDU 20 do urządzenia.

| ASDU | INF |  | ZCR | ZCS | ZZN/S | ZZN/S STER. | ZZN/ RP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 19 | LED reset | x | x | x | x | x |
| 20 | 31 | ręczne wyłącz/załącz linię | x | x | x | x | x |
| 20 | 53 | zerowanie bufora dziennika zdarzeń IEC | x | x | x | x | x |
| 20 | 60 | sterowanie łącznikiem numer 1 | x | x | x | x | x |
| 20 | 61 | sterowanie łącznikiem numer 2 | x | x | x | x | x |
| 20 | 62 | sterowanie łącznikiem numer 3 | x | x | x | x | x |
| 20 | 63 | sterowanie łącznikiem numer 4 | x | x | x | x | x |
| 20 | 64 | sterowanie łącznikiem numer 5 | x | x | x | x | x |
| 20 | 65 | sterowanie łącznikiem numer 6 | x | x | x | x | x |
| 20 | 66 | sterowanie łącznikiem numer 7 | x | x | x | x | x |
| 20 | 67 | sterowanie łącznikiem numer 8 | x | x | x | x | x |
| 20 | 68 | sterowanie łącznikiem numer 9 | x | x | x | x | x |
| 20 | 69 | sterowanie łącznikiem numer 10 | x | x | x | x | x |
| 20 | 70 | sterowanie łącznikiem numer 11 | x | x | x | x | x |
| 20 | 71 | sterowanie łącznikiem numer 12 | x | x | x | x | x |
| 20 | 72 | sterowanie łącznikiem numer 13 | x | x | x | x | x |
| 20 | 73 | sterowanie łącznikiem numer 14 | x | x | x | x | x |
| 20 | 74 | sterowanie łącznikiem numer 15 | x | x | x | x | x |
| 20 | 82 | sterowanie przekaźnikiem PU 1 | x | x | x | x | x |
| 20 | 83 | sterowanie przekaźnikiem PU 2 | x | x | x | x | x |
| 20 | 84 | sterowanie przekaźnikiem PU 3 | x | x | x | x | x |
| 20 | 85 | sterowanie przekaźnikiem PU 4 | x | x | x | x | x |
| 20 | 86 | sterowanie przekaźnikiem PU 5 | x | x | x | x | x |
| 20 | 87 | sterowanie przekaźnikiem PU 6 | x | x | x | x | x |
| 20 | 88 | sterowanie przekaźnikiem PU 7 | x | x | x | x | x |
| 20 | 89 | sterowanie przekaźnikiem PU 8 | x | x | x | x | x |
| 20 | 90 | sterowanie przekaźnikiem PU 9 | x | x | x | x | x |
| 20 | 91 | sterowanie przekaźnikiem PU 10 | x | x | x | x | x |
| 20 | 92 | sterowanie przekaźnikiem PU 11 | x | x | x | x | x |
| 20 | 93 | sterowanie przekaźnikiem PU 12 | x | x | x | x | x |
| 20 | 94 | sterowanie przekaźnikiem PU 13 | x | x | x | x | x |
| 20 | 95 | sterowanie przekaźnikiem PU 14 | x | x | x | x | x |
| 20 | 96 | sterowanie przekaźnikiem PU 15 | x | x | x | x | x |
| 20 | 97 | sterowanie przekaźnikiem PU 16 | x | x | x | x | x |
| 20 | 98 | sterowanie przekaźnikiem PU 17 | x | x | x | x | x |
| 20 | 99 | sterowanie przekaźnikiem PU 18 | x | x | x | x | x |
| 20 | 108 | funkcja fxl_9 | x | x | x | x | x |
| 20 | 109 | funkcja fxl_10 | x | x | x | x | x |
| 20 | 110 | funkcja fxl_11 | x | x | x | x | x |
| 20 | 111 | funkcja fxl_12 | x | x | x | x | x |
| 20 | 112 | funkcja fxl_13 | x | x | x | x | x |
| 20 | 113 | funkcja fxl_14 | x | x | x | x | x |
| 20 | 114 | funkcja fxl_15 | x | x | x | x | x |

rejestrator—parzysty identyfikator:

transmisja komendy jest nieobsługiwana.

# 4. Lista zdarzeń spontanicznych i informacji funkcji GI.

Poniżej przedstawiono jednostki ASDU dla danych spontanicznych i udostępnianych przez funkcję GI ( General Interrogation - przepytywanie).

| ASDU | INF |  | ZCR | ZCS | ZZN/S | ZZN/S STER. | ZZN/ RP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | SPZ aktywny | x | x | x | x | x |
| 1 | 18 | zabezpieczenie aktywne | x | x | x | x | x |
| 1 | 23 | zestaw parametrów 1 | x | x | x | x | x |
| 1 | 24 | zestaw parametrów 2 | x | x | x | x | x |
| 1 | 25 | zestaw parametrów 3 | x | x | x | x | x |
| 1 | 31 | ręczne wyłącz/załącz linię | x | x | x | x | x |
| 1 | 36 | przerwana ciągłość obwodów wyłącznika 1 lub 2 | x | x | x | x | x |
| 1 | 37 | rezerwa nadprądowa aktywna | x | x | x | x | x |
| 1 | 38 | awaria bezpiecznika przekładników | x | x | x | x | x |
| 1 | 39 | telezab. zakłócone | x |  |  |  | x |
| 1 | 48 | doziemienie fazy L1,R | x | x |  |  | x |
| 1 | 49 | doziemienie fazy L2,S | x | x |  |  | x |
| 1 | 50 | doziemienie fazy L3,T | x | x |  |  | x |
| 1 | 51 | doziemienie w przód | x | x | x | x | x |
| 1 | 52 | doziemienie w tył | x | x |  |  | x |
| 2 | 64 | pobudzenie fazy L1,R | x | x |  |  | x |
| 2 | 65 | pobudzenie fazy L2,S | x | x |  |  | x |
| 2 | 66 | pobudzenie fazy L3,T | x | x |  |  | x |
| 2 | 67 | pobudzenie fazy N,E | x | x | x | x | x |
| 2 | 68 | zadziałanie | x | x | x | x | x |
| 2 | 72 | zadziałanie od rezerwy prądowej | x | x | x | x | x |
| 4 | 73 | położenie zwarcia w Omach | x | x |  |  |  |
| 2 | 74 | zwarcie w przód | x | x | x | x | x |
| 2 | 75 | zwarcie w tył | x | x |  |  | x |
| 2 | 76 | sygnał telezab. nadawany | x | x |  |  |  |
| 2 | 77 | sygnał telezab. odbierany | x | x |  |  |  |
| 2 | 78 | strefa 1 | x | x |  |  |  |
| 2 | 79 | strefa 2 | x | x |  |  |  |
| 2 | 80 | strefa 3 | x | x |  |  |  |
| 2 | 81 | strefa 4 | x | x |  |  |  |
| 2 | 82 | strefa 5 | x | x |  |  |  |
| 2 | 83 | strefa 6 | x | x |  |  |  |
| 2 | 84 | pobudzenie | x | x | x | x | x |
| 2 | 85 | awaria wyłącznika | x | x | x | x | x |
| 2 | 86 | przekroczona różnica faz | x |  |  |  | x |
| 2 | 87 | przekroczona różnica modułów | x |  |  |  | x |
| 2 | 88 | wysłanie żądania URW | x | x | x | x | x |
| 2 | 90 | zadziałanie stopnia I> | x | x |  |  | x |
| 2 | 91 | zadziałanie stopnia I>> | x | x |  |  | x |
| 2 | 92 | zadziałanie stopnia IN | x | x | x | x | x |
| 2 | 94 | pobudzenie stopnia I> | x | x |  |  | x |
| 2 | 95 | pobudzenie stopnia I>> | x | x |  |  | x |
| 2 | 96 | zadziałanie stopnia różnicowoprądowego | x | x |  |  | x |
| 2 | 97 | asymetria prądów | x | x | x | x | x |
| 2 | 98 | błąd urządzenia | x | x | x | x | x |
| 2 | 99 | brak błędu transmisji kanału IL | x |  |  |  | x |
| 2 | 100 | pobudzenie kier. Io k 1 | x | x | x | x | x |
| 2 | 101 | pobudzenie kier. Io k 2 | x | x | x | x | x |
| 2 | 102 | zadziałanie kier. Io k1 lub Io k2 | x | x | x | x | x |

| ASDU | INF |  | ZCR | ZCS | ZZN/S | ZZN/S STER. | ZZN/ RP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 104 | pobudzenie stopnia IN | x | x | x | x | x |
| 2 | 106 | zapis nastaw sterownika pola | x | X | x | x | x |
| 2 | 107 | błąd nastaw sterownika pola | x | x | x | x | x |
| 2 | 108 | błąd odwzorowania lączników | x | x | x | x | x |
| 2 | 109 | blokada wykonywania rozkazu sterownika | x | x | x | x | x |
| 2 | 110 | błąd sterownika | x | X | x | x | x |
| 2 | 111 | rozkaz otwórz z pulpitu *) | x | x | x | x | x |
| 2 | 112 | rozkaz zamknij z pulpitu *) | x | x | x | x | x |
| 2 | 113 | rozkaz otwórz z systemu *) | x | x | x | x | x |
| 2 | 114 | rozkaz zamknij z systemu *) | x | x | x | x | x |
| 2 | 115 | pozycja łącznika 1 | x | x | x | x | x |
| 2 | 116 | pozycja łącznika 2 | x | x | x | x | x |
| 2 | 117 | pozycja łącznika 3 | x | x | x | x | x |
| 2 | 118 | pozycja łącznika 4 | x | x | x | x | x |
| 2 | 119 | pozycja łącznika 5 | x | x | x | x | x |
| 2 | 120 | pozycja łącznika 6 | x | x | x | x | x |
| 2 | 121 | pozycja łącznika 7 | x | x | x | x | x |
| 2 | 122 | pozycja łącznika 8 | x | x | x | x | x |
| 2 | 123 | pozycja łącznika 9 | x | x | x | x | x |
| 2 | 124 | pozycja łącznika 10 | x | x | x | x | x |
| 2 | 125 | pozycja łącznika 11 | x | x | x | x | x |
| 2 | 126 | pozycja łącznika 12 | x | x | x | x | x |
| 2 | 127 | pozycja łącznika 13 | x | x | x | x | x |
| 1 | 128 | wyłącznik załączony przez SPZ | x | x | x | x | x |
| 2 | 131 | pozycja łącznika 14 | x | x | x | x | x |
| 2 | 132 | pozycja łącznika 15 | x | x | x | x | x |
| 2 | 160 | wejście RZK WD1 | x | x | x | x | x |
| 2 | 161 | wejście RZK WD2 | x | x | x | x | x |
| 2 | 162 | wejście RZK WD3 | x | x | x | x | x |
| 2 | 163 | wejście RZK WD4 | x | x | x | x | x |
| 2 | 164 | wejście RZK WD5 | x | x | x | x | x |
| 2 | 165 | wejście RZK WD6 | x | x | x | x | x |
| 2 | 166 | wejście RZK WD7 | x | x | x | x | x |
| 2 | 167 | wejście RZK WD8 | x | x | x | x | x |
| 2 | 168 | wejście RZK WD9 | x | x | x | x | x |
| 2 | 169 | wejście RZK WD10 | x | x | x | x | x |
| 2 | 170 | wejście RZK WD11 | x | x | x | x | x |
| 2 | 171 | wejście RZK WD12 | x | x | x | x | x |
| 2 | 172 | wejście RZK WD13 | x | x | x | x | x |
| 2 | 173 | wejście RZK WD14 | x | x | x | x | x |
| 2 | 174 | wejście RZK WD15 | x | x | x | x | x |
| 2 | 176 | wejście ZCS WD1 | x | x | x | x | x |
| 2 | 177 | wejście ZCS WD2 | x | x | x | x | x |
| 2 | 178 | wejście ZCS WD3 | x | x | x | x | x |
| 2 | 179 | wejście ZCS WD4 | x | x | x | x | x |
| 2 | 180 | wejście ZCS WD5 | x | x | x | x | x |
| 2 | 181 | wejście ZCS WD6 | x | x | x | x | x |
| 2 | 182 | wejście ZCS WD7 | x | x | x | x | x |
| 2 | 183 | wejście ZCS WD8 | x | x | x | x | x |
| 2 | 184 | wejście ZCS WD9 | x | x | x | x | x |
| 2 | 185 | wejście ZCS WD10 | x | x | x | x | x |
| 2 | 186 | wejście ZCS WD11 | x | x | x | x | x |
| 2 | 192 | sygnał wewnętrzny SWE1 | x | x | x | x | x |
| 2 | 193 | sygnał wewnętrzny SWE2 | x | x | x | x | x |
| 2 | 194 | sygnał wewnętrzny SWE3 | x | x | x | x | x |
| 2 | 195 | sygnał wewnętrzny SWE4 | x | x | x | x | x |
| 2 | 196 | sygnał wewnętrzny SWE5 | x | x | x | x | x |
| 2 | 197 | sygnał wewnętrzny SWE6 | x | x | x | x | x |
| 2 | 198 | sygnał wewnętrzny SWE7 | x | x | x | x | x |
| 2 | 199 | sygnał wewnętrzny SWE8 | x | x | x | x | x |
| 2 | 200 | sygnał wewnętrzny SWE9 | x | x | x | x | x |
| 2 | 201 | sygnał wewnętrzny SWE10 | x | x | x | x | x |
| 2 | 202 | sygnał wewnętrzny SWE11 | x | x | x | x | x |
| 2 | 203 | sygnał wewnętrzny SWE12 | x | x | x | x | x |
| 2 | 204 | sygnał wewnętrzny SWE13 | x | x | x | x | x |
| 2 | 205 | sygnał wewnętrzny SWE14 | x | x | x | x | x |
| 2 | 206 | sygnał wewnętrzny SWE15 | x | x | x | x | x |
| 2 | 210 | błąd maski IEC *) | x | x | x | x | x |
| 2 | 214 | błąd odwzorowania łącznika 1 | x | x | x | x | x |
| 2 | 215 | błąd odwzorowania łącznika 2 | x | x | x | x | x |
| 2 | 216 | błąd odwzorowania łącznika 3 | x | x | x | x | x |
| 2 | 217 | błąd odwzorowania łącznika 4 | x | x | x | x | x |
| 2 | 218 | błąd odwzorowania łącznika 5 | x | x | x | x | x |
| 2 | 219 | błąd odwzorowania łącznika 6 | x | x | x | x | x |
| 2 | 220 | błąd odwzorowania łącznika 7 | x | x | x | x | x |
| 2 | 221 | błąd odwzorowania łącznika 8 | x | x | x | x | x |
| 2 | 222 | błąd odwzorowania łącznika 9 | x | x | x | x | x |
| 2 | 223 | błąd odwzorowania łącznika 10 | x | x | x | x | x |
| 2 | 224 | błąd odwzorowania łącznika 11 | x | x | x | x | x |
| 2 | 225 | błąd odwzorowania łącznika 12 | x | x | x | x | x |
| 2 | 226 | błąd odwzorowania łącznika 13 | x | x | x | x | x |
| 2 | 227 | błąd odwzorowania łącznika 14 | x | x | x | x | x |
| 2 | 228 | błąd odwzorowania łącznika 15 | x | x | x | x | x |

*—nie ma w GI

# 5. Lista wielkości mierzonych .

| ASDU | INF |  | ZCR | ZCS | ZZN/S | ZZN/S STER. | ZZN/ RP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 148 | prąd L1 | x | x |  |  | x |
|  |  | prąd L2 | x | x |  |  | x |
|  |  | prąd L3 | x | x |  |  | x |
|  |  | napięcie L1 | x | x |  |  |  |
|  |  | napięcie L2 | x | x |  |  |  |
|  |  | napięcie L3 | x | x |  |  |  |
|  |  | moc czynna P | x | x |  |  |  |
|  |  | moc bierna Q | x | x |  |  |  |